Отчет о проделанной работе за период с 07.02.2015г. по 13.02.2015г.

1. Осмотр подвальных помещений - 2 раза в смену, снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды — 1 раз в смену.
2. Таращанцев, 64«А» - 204 замена счетчика на горячей воде.
3. Таращанцев, 68«А» - 4-й подъезд — перемотка сгона Д=20мм на стояке отопления.
4. Пельше, 6 — 3-й подъезд — установка тамбурной двери.
5. Таращанцев, 64«А» - 200 — отключение и сброс воды с стояка горячего водоснабжения (течь полотенцесушителя).
6. Таращанцев, 68«А» - 4-й подъезд — перемотка сгона на стояке системы отопления.
7. Таращанцев, 64«А» - 200 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя (сварка).
8. Таращанцев, 68«А» - 4-й подъезд — устранение возгорания в стволе мусоропровода.
9. Таращанцев, 64 — устранение утечки из-под сальниковой набивки вводной задвижки подающего трубопровода системы отопления.
10. Пельше, 6 — 104 — прочистка местного засора отвода кухонного стояка.
11. Пельше, 6 — кровля — очистка кровли от снега над квартирой №80.
12. Таращанцев, 68«А» - 9 — переброс концевого стояка горячей воды по ванной комнате.
13. Таращанцев, 64 — 1-й подъезд — установка приемных клапанов на мусоропровод.
14. Таращанцев, 68 — 108 — замена прокладки на приборе учета расхода горячей воды.
15. Таращанцев, 68 — 108 — выявление причин протечки горячей воды.
16. Таращанцев, 68«А» - 4-й подъезд — замена сгона Д=20мм на стояке системы отопления.
17. Таращанцев, 68 — 108 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя.
18. Таращанцев, 64 — ревизия контактов на реле давления насосов холодного водоснабжения.
19. Таращанцев, 64 — 2-й подъезд — прочистка канализационного выпуска.
20. Таращанцев, 68 — 3-й подъезд — установка армированного стекла на посадочной площадке лифта.
21. Таращанцев, 64«А» - 108 — проверка работоспособности прибора учета расхода горячей воды в ванной комнате (требуется замена счетчика).
22. Пельше, 6 — кровля — осмотр наружного водостока на работоспособность (работает в штатном режиме).
23. Таращанцев, 68«А» - кровля — осмотр наружного водостока на работоспособность (отогревание водостока от льда).
24. Таращанцев, 68 — 104, 108 — проведение профилактических осмотров.
25. Пельше, 6 — 127 — проведение профилактического осмотра.
26. Таращанцев, 64«А» - 200 — проведение профилактического осмотра.
27. Таращанцев, 64«А» - 108 — проведение профилактического осмотра.
28. Обход ТПА и ВРУ — 1 раз в сутки (будние дни).
29. Таращанцев, 68 — ревизия магнитного пускателя на освещение блока БАУ.
30. Пельше, 6 — 4-й подъезд, 6-й этаж — ревизия и ремонт светильника и выключателя.
31. Таращанцев, 64 — ревизия автомата в подвале.
32. Таращанцев, 64«А» - ревизия светильника в тепловом узле.
33. Таращанцев, 64 — 1-й подъезд, 1-й этаж — ревизия автомата в ЩО.
34. Таращанцев, 68«А» - подвал — замена электрических ламп.
35. Таращанцев, 64 — замена электрических ламп в тепловом узле.
36. Таращанцев, 64«А» - 2-й подъезд, 2-й этаж — ревизия автомата в ЩО.
37. Пельше, 6 — 1-й подъезд — замена замка на двери (выход на кровлю).
38. ТСЖ — замена замка на двери.